LICITACION PUBLICA Nº   1/2022

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: CONDICIONES GENERALES. La Auditoría Técnica de la obra será realizada por un profesional que designará el Municipio, con incumbencias suficientes en el tema, a quien el Contratista deberá informar todo aquello respecto a los

trabajos de este rubro que se contratan, en concordancia con el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

El contratista deberá poseer un profesional Representante Técnico con las incumbencias respectivas de acuerdo a la legislación provincial vigente.

Todos los pedidos y comunicaciones el Contratista deberá dirigirlos mediante Notas de Pedido al Auditor Técnico. A su vez éste último se comunicará con el Contratista mediante Ordenes de Servicio. Cuando se emita cualquier tipo de comunicación entre las partes es obligación de las mismas firmar la comunicación (Nota de Pedido u Orden de Servicio) en forma simultánea. Para el caso de Ordenes de Servicio, la comunicación será firmada por la persona que se encuentre a cargo de la obra al momento de emitirse la misma.

El inicio de los trabajos estará certificado por un Acta de Inicio de Obra firmada por el Contratista, la Municipalidad y el Auditor Técnico. Por su parte, a la finalización de la obra se labrará un Acta de Recepción de la misma, de acuerdo a las exigencias que fija el presente Pliego.

Queda entendido que el oferente se ha trasladado previamente al sitio donde se ejecutará la perforación a fin de recabar todos los informes, detalles y datos necesarios, especialmente con respecto a las condiciones hidrogeológicas de subsuelo, evacuación del agua de bombeo, etc., para poder formular la oferta con un total conocimiento de los trabajos a realizar a fin de evitar incurrir en errores de interpretación que no serán tenidos en cuenta por el Municipio, asimismo el Oferente expresa al elevar su cotización

su conformidad absoluta respecto a los materiales y productos que serán utilizados en la ejecución. Manifiesta, además, su conocimiento respecto al uso de los mismos y calidad, para responder a las exigencias de aprobación de la obra. Todos los materiales, , maquinarias y elementos necesarios para realizar las tareas descriptas en el presente Pliego, serán provistos en su totalidad por el Contratista, aún cuando los mismos no hayan sido enumerados explícitamente.

Asimismo, el Oferente expresa al elevar su cotización, su conformidad absoluta respecto al marco metodológico establecido en el presente Pliego para responder a las exigencias de la obra.

El hecho que una tarea no se encontrara suficientemente especificada en el presente, no exime al Contratista de realizarla correctamente y terminarla en su totalidad con arreglo a lo sancionado por la experiencia como buena práctica constructiva.

El Contratista deberá ejecutar los trabajos de construcción de la obra con equipos de potencia y características adecuadas a las condiciones establecidas para tal fin y deberá disponer en el lugar de todos los elementos que permitan una ejecución de los trabajos sin demoras. En su cotización, el Oferente realizará una descripción de la logística que utilizará y dispondrá para esta obra. Dichos elementos le serán exigidos al momento de ejecución del trabajo.

El Contratista tendrá libertad absoluta para efectuar las consultas que considere necesarias a profesionales con incumbencia en el tipo de obra objeto de la presente licitación, para cumplimentar todas las exigencias que el presente Pliego fija para la ejecución de la obra.

El Oferente asume y acepta al elevar su cotización que el éxito de este tipo de obras depende esencialmente de su capacidad logística y operativa así como de la capacidad técnica y pericia del personal encargado de realizar la perforación.

Los trabajos deberán desarrollarse en horario diurno. Cualquier modificación deberá contar con la autorización del Auditor Técnico.

ARTÍCULO  2º: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El proyecto comprende la realización de las siguientes obras complementarias en los Colectores Norte y Sur (ya construidos) de esta ciudad, a fin de poder habilitarlos al servicio:

Colector Norte:

- Estación de Bombeo 1: Provisión y colocación de electrobomba sumergible, con codo base, caños guía, soporte superior y caño de impulsión. Provisión y colocación de sensores de nivel. Provisión y colocación de tablero de comando y conexionado de la bomba y sensores al mismo. Conexionado del tablero a la red eléctrica. La obra civil de esta estación de bombeo (cámara de bombeo de forma cilíndrica en hormigón armado con tapa de acceso metálica) ya se encuentra ejecutada.

- Estación de Bombeo 2: Construcción de cámara de bombeo de forma cilíndrica en hormigón armado, con tapa de acceso metálica. Conexionado a caño de entrada desde válvula esclusa existente y cámara de salida. Provisión y colocación de electrobomba sumergible, con codo base, caños guía, soporte superior y caño de impulsión. Provisión y colocación de sensores de nivel. Provisión y colocación de tablero de comando y conexionado de la bomba y sensores al mismo. Conexionado del tablero a la red eléctrica.

Colector Sur:

- Impulsión: Provisión y colocación de cañería de impulsión (PVC 160 mm de diámetro) desde Estación de Bombeo Nro. 4 hasta boca de registro existente ubicada en la intersección de las calles Carlos Casares y Tavoloni.

- Ramal de vinculación: Provisión y colocación de ramal (colector PVC 250 mm de diámetro) desde la esquina de Maldonado y Belgrano hasta la boca de registro del Colector Sur ubicada en la esquina de Quintana y Guardias Nacionales de Junín, con las respectivas bocas de registro a lo largo del trazado. Este ramal funcionará a gravedad.

- Estaciones de bombeo: Montaje de 4 estaciones de bombeo prefabricadas de PRFV, que se encuentran acopiadas en el depósito de Obras Sanitarias. Colocación de tablero de comando y conexionado de las bombas y sensores al mismo. Conexionado del tablero a la red eléctrica (incluye construcción de pilar de medición según normativa local vigente).

La cañería de impulsión del Colector Sur se conectará al colector existente de PVC de 400 mm de diámetro en la boca de registro ubicada en la esquina de Carlos Casares y Tavoloni. Tanto la cañería de impulsión como el ramal de vinculación irán instalados por calle de tierra.

El listado anterior no es limitativo y los trabajos se contratan “llave en mano”, es decir quedan incluidos todos los trabajos y servicios necesarios para dejar habilitados al servicio ambos colectores, aunque los mismos no se encuentren explícitamente mencionados.

ARTÍCULO 3º: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLECTOR CLOACAL NORTE

La estación de bombeo está integrada por un conjunto de equipos e instalaciones electromecánicas montadas en una obra civil. Entre los equipos e instalaciones electromecánicas cabe mencionar: Bombas, Motores, Instalaciones de la fuente de energía, Instalaciones auxiliares de comandos, control y seguridad. Las obras civiles consisten fundamentalmente en: el recinto y/o los conductos de aspiración, las cañerías de impulsión y sus correspondientes elementos y accesorios hidráulicos.

En la cámara de bombeo se instala la bomba sumergible, con las características necesarias, en función del tipo de líquido, instalación, caudal (Q) y alturas (H) geométrica y manométrica

ESTACION DE BOMBEO NRO. 1

SISTEMA DE MONTAJE DE LAS ELECTROBOMBAS

•	Conexión de descarga con brida diámetro 100 mm. Material: Fundición de hierro pintado en epoxy. Bulonería: Acero inoxidable AISI 304.

•	Barras guía 2”. Material: Acero inoxidable AISI 304.

•	Soporte superior de barras guía. Material: Acero inoxidable AISI 316. Bulonería: Acero inoxidable AISI 304.

•	Cañería de descarga de la electrobomba: Diámetro: 160 mm. Material: PVC.

•	Ganchos de soportes de cables y cadenas: acero inoxidable AISI 304.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO FLYGT FP 3127

La provisión incluye los siguientes elementos: 1 (una) electrobomba sumergible tipo FLYGT FP 3127.350 MT 439- 5,9 kW, CORTADORA, 1450 rpm.3x380 V, 50 Hz, metalurgia de fundición de hierro. Impulsor en Acero Inoxidable.

Electrobomba sumergible con impulsor cortante semiabierto, de dos álabes de gran curvatura en la dirección de barrido, de continua alta eficiencia hidráulica en el bombeo de aguas residuales y lodos.

El impulsor se complementa por un inserto montado en el cuerpo de bomba. El inserto contará con un pasador de alineación y cinco ranuras maquinadas para realizar el corte de los materiales que entran en la bomba.

La electrobomba será para instalación semipermanente en cámara húmeda, mediante el deslizamiento de la misma por dos tubos guía de 2” de diámetro, montados entre la conexión de descarga en la base del pozo de bombeo y el soporte en la loza superior del pozo de bombeo.

La conexión de descarga deberá ser bridada en el extremo de unión con la cañería de impulsión. La brida deberá ser de diámetro nominal 100 mm y perforada de acuerdo a norma ANSI.

El cuerpo de bomba deberá tener una brida mecanizada para montar la válvula de limpieza de pozos de bombeo.

Diseño de la bomba

•	Diámetro del impulsor: 188 mm.

•	Brida de descarga: 100 mm.

•	Caudal: 33,2 l/s.

•	Altura: 5,4 mca.

•	Potencia absorbida: 3,95 kW.

•	Potencia hidráulica: 3,31 kW.

•	Rendimiento de grupo: 44,6 %.

•	Rendimiento hidráulico: 53,3 %.

•	NPSHR: 2,7 m.

Motor:

•	Tipo: Inducción, jaula de ardilla.

•	Potencia nominal: 5,9 kW.

•	Corriente nominal: 12 A.

•	Velocidad: 1445 rpm.

•	Número de polos: 4.

•	Voltaje: 380 V.

•	Frecuencia: 50 Hz.

•	Número de fases: 3.

•	Arranque: Directo.

•	Cantidad de arranques por hora permitidos: 30.

•	Norma: IEC 60034-1.

•	Variación de potencia nominal: +/- 10%

•	Tolerancia voltaje: +/- 10% trabajo continuo +/- 5% trabajo intermitente.

•	Desbalance entre fases: Máximo 2%.

•	Aislación clase: H (180°C)

•	Clase de protección: IP 68.

Límites de aplicación:

•	Temperatura del líquido máxima: 40°C.

•	Sumergencia máxima: 20 metros.

•	pH del líquido: 5,5-14.

•	Densidad del líquido: 1100 kg/m3.

Cable:

•	Cantidad de conductores por vaina: tres de potencia de 2,5 mm2, uno de tierra de 2,5 mm2y dos para auxiliares de 1,5 mm2.

•	Longitud: 10 metros

•	Norma: HD22.16, VDE 0298-300, 5GM5.

Sellado

•	Entre componentes: O´rings.

•	Eje: Sello mecánico tipo Plug-in.

•	Cable: Elastómero cilíndrico entre arandelas deformado por compresión.

Materiales de la electrobomba:

•	Piezas principales fundidas: Fundición de hierro gris, ASTM A-48 Clase 35B.

•	Cuerpo de bomba: Fundición de hierro gris, ASTM A-48 Clase 35B.

•	Impulsor: HARD IRON 60 HRC.

•	Inserto: HARD IRON 60 HRC.

•	Eje: Acero inoxidable AISI 431.

•	Tuercas y tornillos: 	Acero inoxidable AISI 316.

•	O´rings: Goma de nitrilo.

•	Pistas sellos mecánicos: Carburo de tungsteno resistente a la corrosión.

•	Pintura: Revestimiento externo dos componentes con alto contenido de sólidos.

Rodamientos

•	Superior: A bolas.

•	Inferior: A bolas.

•	Vida útil: Mínimo 50.000 hs.

Equipo de protección

•	Protección térmica: Klixson, apertura 140°C.

•	Sensor de humedad del tipo flotante en cámara estatórica.

•	Unidad de relevo de sensores de humedad y temperatura para colocar en el tablero.

TABLERO ELECTRICO DE ALIMENTACION PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO FLYGT FP 3127

Tablero eléctrico de alimentación, protección, comando y control para electrobomba sumergible Flygt FP 3127 HT equipada con motor de 5,9 kW de potencia compuesto por:

•	Armario mural estanco construido en chapa de acero, IP 54.

•	Interruptor seccionador rotativo tetrapolar de corte general.

•	Transformador 220/24V.

•	Guardamotor y arrancador suave con “by-pass” integrado por cada bomba.

•	Elementos de mando y señalización metálicos montados en el frente.

•	Zócalo para conexión de relé Flygt MiniCAS II.

•	Bornera para conexión de dos (2) reguladores de nivel tipo Flygt ENM-10

ESTACION DE BOMBEO NRO. 2

Será realizada en hormigón armado, con las siguientes características:

Diámetro: 2.50 metros

Conexión de entrada de líquido:

•	Diámetro: 200 mm

•	Material : PVC

Sistema de cierre de entrada de líquido

•	Válvula plana.

•	Diámetro: 200 mm

•	Material: Acero inoxidable AISI 304.

Sistema de montaje de las electrobombas

•	Conexión de descarga con brida diámetro 100 mm. Material: Fundición de hierro pintado en epoxy. Bulonería: Acero inoxidable AISI 304.

•	Barras guía 2”. Material: Acero inoxidable AISI 304.

•	Soporte superior de barras guía. Material: Acero inoxidable AISI 316. Bulonería: Acero inoxidable AISI 304.

•	Cañería de descarga de la electrobomba: Diámetro: 160 mm. Material: PVC.

•	Ganchos de soportes de cables y cadenas: acero inoxidable AISI 304.

•	Tapa de la estación de bombeo: acero con revestimiento galvanizado en caliente.

Manifold:

•	Material: PVC

•	Diámetro: 160 mm

•	Conexión : Brida

•	Bulonería: Acero inoxidable AISI 304.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO FLYGT FP 3127

La provisión incluye los siguientes elementos: 1 (una) electrobomba sumergible tipo FLYGT FP 3127.350 MT 439- 5,9 kW, CORTADORA, 1450 rpm.3x380 V, 50 Hz, metalurgia de fundición de hierro. Impulsor en Acero Inoxidable.

Electrobomba sumergible con impulsor cortante semiabierto, de dos álabes de gran curvatura en la dirección de barrido, de continua alta eficiencia hidráulica en el bombeo de aguas residuales y lodos.

El impulsor se complementa por un inserto montado en el cuerpo de bomba. El inserto contará con un pasador de alineación y cinco ranuras maquinadas para realizar el corte de los materiales que entran en la bomba.

La electrobomba será para instalación semipermanente en cámara húmeda, mediante el deslizamiento de la misma por dos tubos guía de 2” de diámetro, montados entre la conexión de descarga en la base del pozo de bombeo y el soporte en la loza superior del pozo de bombeo.

La conexión de descarga deberá ser bridada en el extremo de unión con la cañería de impulsión. La brida deberá ser de diámetro nominal 100 mm y perforada de acuerdo a norma ANSI.

El cuerpo de bomba deberá tener una brida mecanizada para montar la válvula de limpieza de pozos de bombeo.

Diseño de la bomba

•	Diámetro del impulsor: 188 mm.

•	Brida de descarga: 100 mm.

•	Caudal: 33,2 l/s.

•	Altura: 5,4 mca.

•	Potencia absorbida: 3,95 kW.

•	Potencia hidráulica: 3,31 kW.

•	Rendimiento de grupo: 44,6 %.

•	Rendimiento hidráulico: 53,3 %.

•	NPSHR: 2,7 m.

Motor:

•	Tipo: Inducción, jaula de ardilla.

•	Potencia nominal: 5,9 kW.

•	Corriente nominal: 12 A.

•	Velocidad: 1445 rpm.

•	Número de polos: 4.

•	Voltaje: 380 V.

•	Frecuencia: 50 Hz.

•	Número de fases: 3.

•	Arranque: Directo.

•	Cantidad de arranques por hora permitidos: 30.

•	Norma: IEC 60034-1.

•	Variación de potencia nominal: +/- 10%

•	Tolerancia voltaje: +/- 10% trabajo continuo +/- 5% trabajo intermitente.

•	Desbalance entre fases: Máximo 2%.

•	Aislación clase: H (180°C)

•	Clase de protección: IP 68.

Límites de aplicación:

•	Temperatura del líquido máxima: 40°C.

•	Sumergencia máxima: 20 metros.

•	pH del líquido: 5,5-14.

•	Densidad del líquido: 1100 kg/m3.

Cable:

•	Cantidad de conductores por vaina: tres de potencia de 2,5 mm2, uno de tierra de 2,5 mm2y dos para auxiliares de 1,5 mm2.

•	Longitud: 10 metros

•	Norma: HD22.16, VDE 0298-300, 5GM5.

Sellado

•	Entre componentes: O´rings.

•	Eje: Sello mecánico tipo Plug-in.

•	Cable: Elastómero cilíndrico entre arandelas deformado por compresión.

Materiales de la electrobomba:

•	Piezas principales fundidas: Fundición de hierro gris, ASTM A-48 Clase 35B.

•	Cuerpo de bomba: Fundición de hierro gris, ASTM A-48 Clase 35B.

•	Impulsor: HARD IRON 60 HRC.

•	Inserto: HARD IRON 60 HRC.

•	Eje: Acero inoxidable AISI 431.

•	Tuercas y tornillos: 	Acero inoxidable AISI 316.

•	O´rings: Goma de nitrilo.

•	Pistas sellos mecánicos: Carburo de tungsteno resistente a la corrosión.

•	Pintura: Revestimiento externo dos componentes con alto contenido de sólidos.

Rodamientos

•	Superior: A bolas.

•	Inferior: A bolas.

•	Vida útil: Mínimo 50.000 hs.

Equipo de protección

•	Protección térmica: Klixson, apertura 140°C.

•	Sensor de humedad del tipo flotante en cámara estatórica.

•	Unidad de relevo de sensores de humedad y temperatura para colocar en el tablero.

TABLERO ELECTRICO DE ALIMENTACION PARA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO FLYGT FP 3127

Tablero eléctrico de alimentación, protección, comando y control para electrobomba sumergible Flygt FP 3127 HT equipada con motor de 5,9 kW de potencia compuesto por:

•	Armario mural estanco construido en chapa de acero, IP 54.

•	Interruptor seccionador rotativo tetrapolar de corte general.

•	Transformador 220/24V.

•	Guardamotor y arrancador suave con “by-pass” integrado por cada bomba.

•	Elementos de mando y señalización metálicos montados en el frente.

•	Zócalo para conexión de relé Flygt MiniCAS II.

•	Bornera para conexión de dos (2) reguladores de nivel tipo Flygt ENM-10

COLECTOR CLOACAL SUR

IMPULSION

Se trata de una red de trazado regular, compuesta por tubos de PVC (Policloruro de Vinilo) con Junta Elástica de diámetro 160 mm K6, que deben cumplir la norma IRAM .

Su trazado es ortogonal siguiendo el trazo urbano de la trama vial.

Las pendientes de las cañerías deben ser aproximadamente las del terreno con el objeto de obtener una mínima excavación.

La tapada mínima de seguridad que consiste en la distancia menor que debe respetarse, desde el punto más alto del caño (extradós del caño), hasta el nivel del terreno natural será de 1.20 m.

La cañería no se apoya sobre el fondo de la zanja, sino que se coloca sobre el lecho de apoyo.

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de piedras, raíces o residuos.

El tubo debe ser cubierto hasta las ¾ partes de su diámetro con arena o tierra tamizada. Luego de compactar, cubrir el tubo de arena o tierra tamizada por capas. Se compactará y completará la tapada con material de relleno.

El material de relleno de la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cañería.

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios adecuados hasta la densidad original.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.

De acuerdo al tipo de suelo de la excavación se deberán evaluar la necesidad de colocar entibamientos o cualquier sistema de apuntalamiento o sostén, para evitar los desmoronamientos en los laterales de la excavación.

RAMAL DE VINCULACION

Se trata de una red de trazado regular, compuesta por tubos de PVC (Policloruro de Vinilo ) con Junta Elástica de diámetro 250 mm, de espesor 7.3 mm, que deben cumplir la norma IRAM .

Su trazado es ortogonal siguiendo el trazo urbano de la trama vial.

Las pendientes de las cañerías deben ser aproximadamente las del terreno con el objeto de obtener una mínima excavación, teniendo en cuenta el valor mínimo de 1,5 % de Pendiente. Hay que tener en cuenta que flujo debe verificar una velocidad mínima de autolimpieza.

La tapada mínima de seguridad que consiste en la distancia menor que debe respetarse, desde el punto más alto del caño (extradós del caño), hasta el nivel del terreno natural será de 1.20 m.

La cañería no se apoya sobre el fondo de la zanja, sino que se coloca sobre el lecho de apoyo.

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de piedras, raíces o residuos.

El tubo debe ser cubierto hasta las ¾ partes de su diámetro con arena o tierra tamizada. Luego de compactar, cubrir el tubo de arena o tierra tamizada por capas. Se compactará y completará la tapada con material de relleno.

El material de relleno de la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la cañería.

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactará con medios adecuados hasta la densidad original.

La profundidad máxima de fondo de zanja no superará los 6m si el método constructivo es con zanja abierta, previéndose en el caso de presencia de napa freática el sistema de depresión más conveniente si así lo requiriera.

El sistema de bombeo de desagote o depresión de napa se encargará de remover toda el agua que llegue a la excavación proviniendo de cualquiera fuente. Dicha agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que no afecten a terceros.

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.

De acuerdo al tipo de suelo de la excavación se deberán evaluar la necesidad de colocar entubamientos o cualquier sistema de apuntalamiento o sostén, para evitar los desmoronamientos en los laterales de la excavación.

Todos los tramos se vinculan entre sí mediante bocas de registro cuyo acceso a las conducciones sirve para su eventual desobstrucción, Las bocas de registro se ubican en cada esquina de las plantas urbanas, en todas las nacientes de tuberías, en la unión entre colectoras y con los colectores, en cambio de pendiente, de diámetro, de dirección, de material, donde deben realizarse saltos y donde las razones de proyecto así lo requieran, siendo su distancias máximas de 120 metros entre bocas de registro.

BOCAS DE REGISTRO

Las bocas de registro serán de hormigón simple en sus fustes y fondo y de hormigón armado en las losas y deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Deberán contener marcos y tapas.

La profundidad de las bocas de registro será la necesaria para realizar los empalmes de cañerías, debiéndose para ello disponer el fondo en forma de canales (cojinetes) de sección y pendiente adecuados a las cañerías con las que deben empalmar. La cota de fondo será la que corresponda al invertido del conducto más bajo.

ESTACIONES DE BOMBEO

Se realizará el montaje de 4 estaciones de bombeo prefabricadas, que se encuentran en el depósito de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Trenque Lauquen, junto con su correspondiente equipamiento hidromecánico, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Se realizará la depresión de napas con pozos individuales.

Se ejecutará la excavación, con diámetro mayor que un metro del diámetro de la estación a instalar.

Se construirá un lecho de arena y grava sobre el cual se nivelará la estación prefabricada, en especial en aquellos terrenos con napas freáticas muy altas, como alternativa se construirá en hormigón (1 cemento + 3 arena + 3 piedra). Esto evitará la flotación de la propia estación

Se introducirá la estación de bombeo completamente armada (sin las bombas) en el pozo.

Se bajarán las bombas por las barras guías hasta su acople.

Se llenará la estación con líquido hasta equiparar el empuje.

Una vez posicionada y nivelada la estación se conectarán los conductos de entrada y salida.

Se rellenará la periferia con hormigón pobre, en caso que la napa freática sea cercana al terreno natural. En caso contrario, se rellenará y compactará con el mismo suelo extraído de la excavación.

Se esperará hasta el fraguado del material para realizar las conexiones eléctricas.

Finalmente se montará el tablero de comando y se conectará la alimentación eléctrica, verificando el correcto sentido de giro de las bombas.

ARTÍCULO 4º: PROYECTO EJECUTIVO: El contratista deberá presentar para su aprobación por parte del Municipio y previo a la ejecución de los trabajos el proyecto ejecutivo correspondiente. El plazo que demande la aprobación del mismo se encuentra incluido en el plazo de obra.

ARTÍCULO 5º: FORMA DE PAGO: por certificación mensual según avance de los trabajos de acuerdo a certificado aprobado por el Auditor Técnico. En el caso que correspondieran deducciones, por falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas, la Municipalidad de Trenque Lauquen procederá a abonar el monto resultante de la aplicación de dichas deducciones al presupuesto oportunamente elevado por el Contratista. De cada certificación se retendrá un 5% en concepto de fondo de reparos que será devuelto a la recepción definitiva de los trabajos. Esta retención podrá ser sustituida por póliza de seguro de caución a entera satisfacción de la Municipalidad.

ARTÍCULO 6º: GARANTÍA: Los oferentes deberán explicitar en forma clara y precisa en sus cotizaciones, la garantía que ofrecen sobre los materiales y equipos cotizados. El plazo de garantía será de 180 días a partir de la recepción provisoria de la totalidad de los trabajos.

ARTÍCULO 7º: Los oferentes deberán cotizar en sus ofertas el precio final de los materiales, es decir incluyendo IVA, gastos de flete y todo otro ítem que surja para la posesión final de los mismos. Se informa a los oferentes que podrá no contarse con energía eléctrica de red al momento de la ejecución de en el sitio de ejecución de los trabajos, por lo que el oferente deberá considerar en su oferta un grupo electrógeno con potencia necesaria.

ARTÍCULO 8º: VISITA DE OBRA: El día 8 de febrero de 2022 a las 10:00 horas se realizará una visita al sitio de ejecución de los trabajos. La misma tiene carácter obligatorio, labrándose un acta en presencia de los oferentes presentes. El punto de reunión será la Dirección de Servicios Sanitarios, sita en la calle Urquiza 1151 de la ciudad de Trenque Lauquen.

ARTÍCULO 9º: CARTEL DE OBRA: El contratista deberá proveer e instalar dos (2) carteles de obra de dimensiones 3.00 m x 2.00 m de acuerdo al diseño que se entregará al momento de firmar del Acta de Inicio de Obra. Los mismos deberán ser mantenidos a su costo durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.